RY-5000系列

SF6气体泄漏监控报警系统

技

术

说

明

书

保定市荣优电气科技有限公司

目  录

| 第1章 |  | 安全事项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第2章 |  | 产品功能和特点 |  |
| 第3章 |  | 系统工作原理 |  |
| 第4章 |  | 基本操作指南 |  |
| 第5章 |  | 产品选型和设计指南 |  |
| 第6章 |  | 质量保证与售后服务 |  |

第1章	安全事项

使用前请先详细阅读本安全事项，确保您安全地使用本系统：

进入SF6配电装置室前，请按照《电业安全工作规程》要求（见附录），使用本系统“强制”键或直接使用风机控制开关进行通风。

切勿在本产品外壳上覆盖塑纸等物，以免因散热或透气不良导致过热失火或产品失灵。

切勿在本系统各部件附近使用易燃的喷雾剂。

切勿使用易燃溶剂，如酒精、苯或稀释剂清洁系统各部件。

如您发现产品周围有烟雾、异味等任何异常现象时，请立即关闭产品电源，联系我公司技术支持人员。

产品出现故障，请勿擅自拆开本产品进行维修，以免产品损坏或有触电危险，由此而造成的损失由用户负责。

第2章	产品功能和特点

- 技术先进

- 早期现场报警

荣优公司RY-5000系列产品具有微量监测技术，能发出早期现场警报，指示气体泄漏位置，及时通知危险地点内人员疏散，并自动启动风机通风，寻找及消除泄漏源，保护运行设备。

- 多重检测功能齐全

不仅具有SF6气体和氧气体含量检测功能，还能对温度和湿度等环境数据进行检测，完全符合《国家电网公司电力安全工作规程》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》的要求。

- SF6气体泄漏监测报警点可由用户自行设定

SF6气体泄漏监测报警点可由用户根据需要自行在50~1500ppm之间设定

- 多区域监测

最多可对三个以上区域同时进行监测，更符合现场实际监测需要。

- 现场总线设计

一根电缆连接所有变送器和主机，可分立可组合，具有很高的现场适应性。

- 多点组网检测

不限监测点同时检测，满足大工程项目需要，提高检测可靠性。

- 遥测遥信遥控能力

- 海量历史数据记录

- 质量可靠

1、先进的气体传感器

精选进口气体传感器，最低能检测到环境中50ppm的SF6气体，报警误差＜5%，氧气报警误差＜0.5%。

- 精选优质元器件

关键元器件和集成电路均采用工业级、甚至军级产品，大大提高产品在不同环境条件下的适应能力，提高了产品质量。

- 长寿型设计

程序优化检测方法，大大减少传感器工作时间，延长传感器使用寿命，并提高了SF6传感器的工作稳定性。

- 多重检测，严格测试

每一款荣优RY-5000系列产品，均经过长时间老化后，再由车间、测试、检验多重检测，严格测试，保证产品长久使用质量。

- 人性化设计

- 大屏幕触摸液晶显示屏同步显示监测数据

大屏幕触摸液晶显示屏，运行状况一目了然

- 宽电压设计，方便现场使用

AC185~265V、DC110V/220V电压适应，满足现场不同电源要求

- 人体感应设计

人体感应设计，能自动显示、语音提示和报警，加强了现场工作人员的直观感觉

- 系统工作原理

RY-5000型SF6气体泄漏监控报警系统主要由三部分组成：变送器、系统主机、外围设备。变送器负责SF6配电装置室现场环境数据采集，并进行A/D转换，传送给系统主机，系统主机对采集数据分析、比较、判断，并运行相应的处理程序。外围设备包括报警设备、通风设备、外设监控系统等，受系统主机控制。

当环境中SF6气体浓度或氧气含量发生变化时，SF6气体变送器能立刻捕捉到这一变化，并将检测到变化量数据转换成数字信号，通过RS－485现场总线传送到系统主机，系统主机一方面将变送器传来的采集数据在显示屏上显示出来，另一方面，通过运算分析，与储存在主机内的存储器上的各种固有参数进行比较，作出判断——各项数据是否超标。当SF6浓度高于报警设定值（一般为1000ppm）或氧气含量低于报警设定值18%时，系统主机将自动进行声光、语音报警，同时启动风机进行通风，并向远动上传报警信号。

SF6气体泄漏监控报警系统原理框图见下图：

第4章	基本操作指南

开机

将主机左下方电源开关拨至“开”状态，电源指示灯亮。

主机进行自检，自检结束后显示当前被监测环境的SF6气体是否泄漏、氧气浓度、环境温度、环境湿度的实时数据。

时钟设置

  - 按“查询及设置”→“系统设置”→“时间设置”→“校时”键进入设置界面；

  - 按“位置切换”键依次选择年﹑月﹑日﹑时﹑分；

  - 按“加一”或“减一”键进行设置；

  - 按“确认”键本次修改有效并退出设置。

设置风机定时开启时间

（1）按“查询及设置”→“系统设置”→“时间设置”键进入设置界面

（2）选择相应区域“定时排风1”“定时排风2” “定时排风3”“定时排风4”；

（3）按“位置切换”键选择时﹑分以及持续时间，将开启时间设置为00:00时，本次定时排风设置禁止；

（4）按“加一”或“减一”键进行设置；

（5）按“确认”键本次修改生效。

查询风机情况

（1）按“查询及设置”→“排风记录”键进入主菜单项；

（2）按“上一页”“下一页”键上下翻看风机通风记录。

（3）按“返回”键退出查询。

查询报警情况

（1）按“查询及设置”→“报警记录”键进入主菜单项；

（2）按“上一页”“下一页”键上下翻看报警记录。

（3）按“返回”键退出查询。

查询历史数据

（1）按“查询及设置”→“历史记录”键进入；

（2）按“上一页”“下一页”键上下翻看历史记录。

（3）按“返回”键退出查询。

强制通风

按下“强制”开关，风机将强制启动进行通风，结束时再次按下“强制”开关，风机将停止工作。

清除报警和风机数据

（1）按“查询及设置”→“排风记录”键进入主菜单项；

（2）按“清除记录”键清除记录，密码“安安全全”；

（3）按“查询及设置”→“报警记录”键进入主菜单项；

（4）按“清除记录”键清除记录，密码“安安全全”；

（3）按“返回”键回到上一界面。

警告：

除以上设置项外，菜单中的其余设置项目在系统安装时已经正确设定，切勿

自行更改，否则可能导致系统无法正常工作。

本系统对修改项设有权限，密码为“安安全全”，请谨慎使用！

第5章	产品选型和设计指南

概述

- RY-5000系列产品简介

RY-5000系列产品主要由三个部分组成：主机、变送器和配套附件。其中主机根据用途不同，各型号间在性能与功能上各有不同。每一套监测报警系统都需要选择一个主机，并由这个主机型号确定该系统的型号，然后再选配一定数量的各种型号变送器和附件。根据现场环境和监测要求不同，各型号变送器均可任意数量选配并组合。

- 系统连接图

- RY-5000产品安装

- 主机安装

监测主机分屏柜式和挂壁式两种。屏柜式安装在主控室屏位上，挂壁式一般可根据具体情况安装在主控室或SF6开关室入口处。

- 变送器安装

各变送器一般安装在设备下方基础槽钢上，在部分无基础槽钢的地方可通过自制的L型固定架固定或直接固定在墙面上，离地面安装高度约10cm。

- 电缆布设

主机与变送器、附件的连接电缆一般通过电缆沟、电缆竖进布设。各设备间电缆型号规格见《电缆布设规格表》。

电缆布设规格表

| 电缆起点位置 | 电缆终点位置 | 线路名称 | 型号规格 | 电缆数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 电源屏（箱） | 主机电源 | RVV2*1 | 1根 |
| 主机 | 变送器 | 变送器电源 | RVV2*1 | 1根 |
| 主机 | 变送器 | 变送器通信 | RVVP3*0.5 | 1根 |
| 主机 | 主控室报警信号 | 主机报警信号 | RVVP3*0.5 | 1根 |
| 主机 | 报警灯/报警显示屏 | 报警灯电源及信号 | RVV2*1 | 1根 |
| 主机 | 风机控制器 | 风机控制信号 | RVV2*1 | 1根 |

主机

- RY-5000系列 SF6气体泄漏监测报警装置

- 技术特性：具备SF6气体和氧气体检测、报警功能；8英寸TFT真彩LCD液晶屏显示；具备常开触点和通过RS485/232数据上传功能；能分区设置和检测。

- 外形尺寸：300*410*90（长*宽*厚）

- 选型建议：能适应监测面积较大、安装变送器数量较多的场合；应用数据远传功能，即使变电站无人值守，也同样可以了解现场情况。适合各种电压变电站使用。

- 规格配备表

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 电源 | AC/DC 185~265V |
| SF6气体泄漏监测报警限 | 1000*10-6，误差<5% |
| 氧气浓度检测范围 | 1.0~25.0%，误差<0.5% |
| 缺氧报警限 | 18% |
| 温度检测和显示范围 | －20~99℃ |
| 湿度检测和显示范围 | 0~99%RH |
| 报警输出（常开）触点功率 | 220V，5A |
| 风机输出（有源）触点功率 | 220V，5A |
| 风机控制器触点功率 | 380V，25A（默认） |
| 最多连接变送器数 | 不限 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 人性化便利功能 |  |
| SF6气体泄漏报警点用户设置 |  |
| 缺氧报警点用户设置 |  |
| 8英寸TFT真彩LCD液晶屏 |  |
| 人体感应后自动进行语音提示 |  |
| 报警时自动启动风机 |  |
| 定时排风功能（四次） |  |
| 强制排风功能 |  |
| 远动排风功能 |  |
| 分区设置和监测 |  |
| 数据通信 |  |
| 历史记录存储及查询 |  |
| 报警触点输出（常开） |  |
| RS485接口数据上传 |  |
| RS232接口数据上传 |  |
| 多种I/O输入输出接口，可与消防配合 |  |

变送器

- SJ-3 SF6和O2气体监测变送器

- 技术特性：内含SF6气体、氧气体传感器，能在线检测环境中SF6和氧气含量，采集数据后根据主机指令上传至主机，并由主机进行显示、分析和处理。

- 外形尺寸：180*110*50（长*宽*厚）

- WSJ-2 温湿度监测变送器

- 技术特性：内含温度和湿度传感器，能在线检测环境中温度和湿度，采集数据后根据主机指令上传至主机进行显示。

- 外形尺寸：180*110*50（长*宽*厚）

附件

- ZJQ– 4 电源与信号中继器

- 技术特性：电源与信号线中继，可分三路电源与信号输出。

- 外形尺寸：120*60*36（长*宽*厚）

- FKQ-3风机控制器

- 技术特性：根据主机控制信号，控制三相风机启动和停止。

- 控制功率：380V，25A

- 外形尺寸：90*140*50（长*宽*厚）

第6章	质量保证与售后服务

本产品自购买之日起，在正常使用的情况下，确属本产品本身质量问题的，一年内我公司负责免费维修或调换；如因错误使用、无人管理、遭受事故或处在不正常工作环境中使用而造成该产品损坏，不在保修范围内，我公司仅予以维修，并将按维修项目收取相应费用。

我们对销售的每一款产品都提供即时服务。对您提出的每一个问题，我们的工程师都将根据积累的丰富经验为您提供快速、准确的解答。如果有需要，我们的技术人员将在两日内抵达现场。